抚州市东乡区人民医院内科大楼建设项目高低压柜采购

（项目编号：JXGS-20250002）答疑回复

- 一、招标范围清单和一次系统图里，“高压提升柜”和“高压隔离开关+断路器柜”的型号均为SM6，此型号为施耐德原厂柜型号。但是备注里又注明“元器件国标”，请明确此两种开关柜是按原厂柜报价，还是按我司常规配置报价。

- 回复：符合国家标准。

- 二、在低压系统图中，母联柜有4只电流互感器，请问是否可以取消1只？

- 回复：可以取消1只。

- 三、低压进线柜和母联柜的框架断路器是几极的？

- 回复：进线柜及母联柜的框架断路器3极，

- 四、请明确低压柜中的电流互感器的精确度。

- 回复：电流互感器测量精度0.5级。

- 五、是否需要按照图纸型号报价？

- 回复：按照招标文件要求。

- 六、消防类配电箱是否需要“CCCF”消防认证，还是“CCC”认证就可以了？

- 回复：消防类配电箱需要CCCF消防认证。

江西固森建设工程有限公司

2025年01月09日